Sistema e horizonte

- Horizonte 24 h, passo 1 h, 1 otimização por dia

- Limite no PCC: 65,8 kW para importação e exportação (100 A, 380 V trifásico, FP=1).

Geração

- FV: 50 kWp, inversor FV com limite de saída 50 kW; eólica 10 kW (limitada pela nominal).

Tarifa e exportação

- Tarifa TOU: pico 18–21h, preços fora de pico R$ 0,68128/kWh e pico R$ 1,1038/kWh.

- Exportação permitida via net metering simplificado (crédito com a tarifa do horário), sem importação e exportação simultâneas.

- Para V1: simulação de 1 dia, com crédito inicial C0 como parâmetro exógeno (crédito em R$ aplicado apenas à parcela de energia).

Armazenamento

- Bateria: 30 kWh, 7 kW, SoC mín 20%, máx 100%, SoC inicial por cenário (ex.: 50%), SoC final livre.

- Eficiência 80% round-trip (ηc=ηd≈0,894), sem carga/descarga simultâneas, pode carregar da rede e pode exportar energia. Throughput diário ≤ 1,5×capacidade.

Cargas

- Pivô: bomba elétrica 3,68 kW, operação exatamente 8 h contínuas, start livre (00–24), sem interrupção; variabilidade por 36 trechos com multiplicador aleatório 0,6–1,0 (potência por trecho).

- Bombas auxiliares: Pmáx 22,1 kW, Pmín 6,63 kW, potência modulável quando ON; operação mínima 6 h/dia; ciclos típicos 2 h ON, após desligar: OFF ≥ 4 h e OFF ≤ 10 h (entre ciclos).

- Secador: 0,44–2,2 kW modulável, opera 24h, energia mínima 20 kWh/dia.

- Carga base (sede): perfil base por hora, flexível com desvio multiplicativo ±20% em cima do valor típico do horário, com penalidade por desvio.

Multiagente e validação

- MAS hierárquico: agentes (geração, carga, armazenamento, rede/tarifa) enviam diagnóstico/status; coordenador (Supervisor/EMS) resolve a otimização; comunicação conceitual tipo mensagens (MQTT).

- Baselines: operação fixa e heurística simples; cenários: dia ensolarado e parcialmente nublado (você tem dados nublados/chuva, mas começa pelo ensolarado).

2) Esqueleto lógico da formalização do problema (pronto para virar “Definição do Problema”)

Formato acadêmico recomendado (sem equações ainda, mas já com o “molde”):

2.1 Conjuntos e índices

- t∈T: intervalos horários do dia (24 pontos).

2.2 Parâmetros (dados de entrada)

- Preços TOU por hora ct.

- Perfis previstos: Ptpv, Ptwind(com erro/viés) + limites de inversor.

- Perfil base da sede Ptbase,refe limite de desvio ±20%.

- Requisitos das cargas: pivô (8h contínuas, potência por trecho), bombas (janelas de OFF/ON e mínimo diário), secador (energia mínima).

- Limites do PCC Pmaxpcc=65,8kW (simétrico).

- Bateria: potência, capacidade, η, SoC limites, throughput.

2.3 Variáveis de decisão (o que o EMS decide)

- Rede: potência importada Ptimpe exportada Ptexp(com não simultaneidade).

- Bateria: Ptch, Ptdis, SoCt(+ binárias para não simultaneidade).

- Pivô: variável de start time (ou binária por hora) para impor 8h consecutivas + potência por hora com fator de trecho.

- Bombas auxiliares: binárias de ciclo (2h ON) + potência modulável no intervalo quando ON.

- Secador: potência contínua por hora, modulável entre as horas.

- Sede: desvio δtem relação ao perfil base (±20%) com penalidade.

2.4 Função objetivo

Minimizar:

- custo líquido de energia no dia sob TOU e net metering (importação menos exportação valorizada pela tarifa horária), e

- penalidades: desvio da sede, e (se mantiver) penalidade de violação de irrigação/bombas em caso de inviabilidade.

Observação prática importante: como você definiu “crédito C0” para 1 dia, a forma mais limpa na V1 é tratar o net metering como valoração horária da exportação e registrar o “crédito” apenas como métrica/relato; se quiser impor “custo mínimo = 0” por causa do crédito, isso entra como variável auxiliar (linearizável).

2.5 Restrições

- Balanço de potência horário (fechamento energético por intervalo).

- Limite PCC (importação/exportação ≤ 65,8 kW).

- Inversor FV ≤ 50 kW + limite eólico nominal.

- Não simultaneidade: import/export e carga/descarga bateria.

- Dinâmica da bateria: SoC, η, limites e throughput diário.

- Pivô: exatamente 8h consecutivas; potência por hora derivada do perfil por trechos.

- Bombas: ciclos 2h ON + restrições OFF≥4h e OFF≤10h + mínimo diário 6h.

- Secador: potência 0,44–2,2 kW e energia diária ≥ 20 kWh.

- Sede: desvio multiplicativo limitado ±20% + penalidade.